Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области

на период до 2023 г.

Ульяновск, 2014

Содержание

Введение	10

Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения Зареченск.	15

1.1.	Краткая характеристика муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области, Краткая географическая характеристика.	15

1.1.1.	Основные климатические данные.	15

1.1.2.	Численность населения.	19

1.1.3.	Характеристика жилищно-коммунального сектора.	19

1.2.	Существующее положение в сфере муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. Анализ структуры системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Зареченск, содержащий описание территориально-институционального деления на зоны действий предприятий, организующих водоснабжение сельского поселения.	20

1.2.1.	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.	20

1.2.2. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.	20

1.2.3.	Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.	21

1.2.4.	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	21

1.3.	Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в зонах действия водозаборных сооружений.	21

1.3.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	21

1.3.2. Оценка фактических неучтённых расходов и потерь воды при её транспортировке по зонам действия источников.	22

1.3.3.	Наличие коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сети абонентам и анализ планов по установке приборов учёта.	22

1.3.4.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения в зонах действия источников.	23

1.4.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	24

1.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	24

1.4.2. Описание структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по зонам действия источников централизованной системы водоснабжения, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению.	24

1.4.3.	Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: водоснабжение жилых зданий, водоснабжение объектов общественно-делового назначения, на водоснабжение промышленных объектов.	25

1.4.4.	Сведения о фактических и ожидаемых неучтённых расходах и потерях воды при её передаче по водопроводных сетям (годовые, среднесуточные значения).	26

1.4.5.	Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть  (годовая, среднесуточная, максимальный суточная).	26

1.5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.	28

1.5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	28

1.5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	28

1.6.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.	29

1.6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов).	29

1.6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства).	29

1.6.3.	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.	29

1.6.4.	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надёжности водоснабжения.	30

1.6.5.	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	30

1.6.6.	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.	30

1.6.7.	Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров.	30

1.6.8.	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения.	30

1.6.9.	Сведения о применяемых приборах коммерческого учёта водопотребления.	31

1.7.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	31

1.8.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.	32

1.8.1.	Планы мероприятий по достижению качества питьевой воды.	32

Глава 2. Схема водоотведения сельского поселения Зареченск.	36

2.1. Существующие положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.	36

2.1.1. Структура сбора и очистки сточных вод сельского поселения.	36

2.1.2.	Канализационные очистные сооружения.	36

2.1.3.	Утилизация осадков сточных вод.	36

2.1.4.	Сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них.	36

2.1.5.	Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	37

2.1.6.	Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.	38

2.1.7.	Безопасность и надёжность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования.	39

2.1.8.	Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.	40

2.1.9.	Воздействие на окружающую среду.	40

2.1.10.	Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.	41

2.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования  сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области	41

2.2.1.	Анализ действующих систем и схем водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области(раздельная,  хозяйственно-бытовая) с указанием зон распространения.	41

2.2.2.  Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих водоотведение.	42

2.2.3. Анализ территорий муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района, неохваченных централизованной системой водоотведения.	42

2.3.  Канализационные очистные сооружения.	42

2.3.1. 	Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведённые реконструкции и т.д.).	42

2.3.2. 	Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.	43

2.3.3. 	Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).	43

2.3.4.	Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.	43

2.3.5.	Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.	43

2.3.6.	Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учёта ресурсов.	44

2.3.7.	Износ основного оборудования.	44

2.3.8.	Проектная, приведённая производительность очистных сооружений, в том числе с учётом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоёма-приёмника.	44

2.3.9.	Способы учёта сточных вод на всех стадиях от приёма в сеть водоотведения до выпуска.	44

2.3.10.	 Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений.	44

2.3.11.	 Характеристика территории сельского поселения, канализуемой на каждые очистные сооружения (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).	45

2.3.12.	Организация аварийного обеспечения собственных нужд.	45

2.3.13.	Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.	45

2.3.14.	Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.	46

2.4. Утилизация осадков сточных вод.	46

2.4.1	Описание способов утилизации образующихся осадков сточных вод.	46

2.4.2.	Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации (площадей полигонов, производительности печей для сжигания и т.п.).	46

2.4.3.	Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации.	46

2.5. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.	46

2.5.1.	Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков,  присоединений внутриквартальной сети до приёмной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в сельском поселении.	46

2.5.2.	Карты (схемы) основных канализационных сетей.	47

2.5.3.	Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.	52

2.5.4.	Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.	52

2.5.5.	Описание насосных станций на канализационных сетях.	52

2.5.6.	Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).	52

2.5.7.	Описание гидравлических режимов канализационных сетей.	52

2.5.8.	Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).	52

2.5.9.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.	53

2.5.10.	 Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	53

2.5.11.	 Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.	53

2.5.12.	 Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.	53

2.6. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	53

2.6.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений.	53

2.6.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений.	54

2.6.3.	Наличие коммерческого приборного учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта.	54

2.7 Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения.	55

2.7.1. 	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений  и расчётным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчётных элементов территориального деления).	55

2.7.2.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удалённого абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.	56

2.7.3.	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.	56

2.8. Безопасность и надёжность централизованных систем водоотведения.	56

2.8.1. Анализ последствий полного прекращения процесса очистки на самых крупных очистных сооружениях муниципального образования, оценка экологического ущерба.	56

2.8.2.	Анализ последствий аварийных ситуаций на объектах, использующих в производственном процессе ядовитые вещества.	57

2.9. Управляемость централизованных систем водоотведения.	57

2.9.1. Результаты анализа ликвидаций самых крупных аварийных событий на централизованных системах водоотведения.	57

2.9.2. Результаты анализа работы аварийно-диспетчерских служб в период диагностирования и ликвидации последствий инцидентов.	57

2.9.3. Результаты анализа действий постоянного персонала в процессе ликвидации инцидента.	57

2.9.4. Результаты анализа использования информационно-аналитических систем, компьютерных симуляторов и тренажёров.	57

2.9.5. Результаты анализа состояния систем телеметрии.	57

2.10.  Воздействие на окружающую среду.	58

2.10.1. Результат анализа сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через узлы аварийного перелива.	58

2.10.2. Анализ шумовых воздействий действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон.	58

2.10.3. Анализ воздействия на окружающую среду полигонов и хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод.	58

2.10.4.  Анализ воздействия на окружающую среду при утилизации осадков сточных вод.	58

2.11. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах.	58

2.11.1.	Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).	58

2.11.2. Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.	59

2.11.3	. Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).	59

2.12.  Перспективные расчётные расходы сточных вод.	60

2.12.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод (годовое, среднесуточное).	60

2.12.2.	 Структура водоотведения, которая определяется по отчётам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений  по кадастровым и планировочным кварталам муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты.	61

2.12.3.	 Максимальный расчётный расход сточных вод в расчётном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трёх- или пятилетний период).	61

2.13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения.	62

2.13.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	62

2.13.2.	 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	62

2.14.  Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.	63

2.14.1. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объёма сточных вод в существующих районах сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.	63

2.14.2.	 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объёма сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования сельское поселение Зареченск  Кандалакшского района Мурманской области под жилищную, комплексную или производственную застройку.	64

2.14.3.	 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях и объектах на них для обеспечения нормативной надёжности водоотведения.	64

2.14.4.	 Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	64

2.14.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.	65

2.14.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.	65

2.14.7.	 Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.	65

2.14.8.	 Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	67

2.15.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	67

2.15.1. Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения на водный бассейн.	67

2.15.2.	 Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству канализационных сетей на водный бассейн.	67

2.15.3.  Результаты оценки воздействия на окружающую среду мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.	68

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области на период до 2023 г. разработана на основании следующих документов:

–Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

–Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

–технического задания, утверждённого Главой администрации муниципального образования сельское поселение Зареченск;

–Генерального плана муниципального образования сельское поселение Зареченск.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

–основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

–прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком на 7 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

–зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

–карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

–границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

–перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозабор;

- РЧВ;

- насосные станции.

2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- КНС;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области на период до 2023 г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация муниципального образования сельское поселение Зареченск.

Местонахождение объекта:

Российская Федерация, 184004  Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Зареченск, ул. Кумская, д.2.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

–Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

–Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

–Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

–Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

–Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–Градостроительный кодекс Российской Федерации;

–Устав муниципального образования;

–Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

–Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

–СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

–СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

–СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы:

–развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023 г.;

–увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

–улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

–повышение качества питьевой воды;

–обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

–строительство и реконструкция водопроводных сооружений и площадок для их размещения;

–строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей;

–реконструкция канализационных сооружений, основных КНС и площадок для их размещения;

–снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2013-2018 гг.

- Строительство водоочистных сооружений в н.п.Зареченск;

- Строительство водозабора в н.п.Зареченск.

- Строительство новых комплексных канализационных очистных сооружений с технологической линией термической сушки осадков сточных вод в н.п.Зареченск.

- Восстановление аварийного септика.

Второй этап 2019-2023 гг.

- Строительство насосной станции в н.п. Зареченск.

- Поэтапный капительный ремонт сетевых колодцев и замена трубопроводов на современные пластиковые канализационные трубы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2.Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3.Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4.Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

5.Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития с.п.Зареченск.

# Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения Зареченск.

## Краткая характеристика муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области, Краткая географическая характеристика.

### Основные климатические данные.

Согласно закону Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и муниципальных образований, входящих в его состав» (в редакции закона Мурманской области от 26.10.2007 года № 904-01-ЗМО) муниципальное образование Зареченск входит в состав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области и имеет статус сельского поселения.

Сельское поселение расположено в центральной части района, его южная граница проходит по границе с республикой Карелия.

В состав сельского поселения  Зареченск  входят населенные пункты:

- н.п.Зареченск,

- с.Ковдозеро,

- ж-д. ст.Нямозеро.

Единственным промышленным предприятием н.п. Зареченск является Иовская ГЭС, которая  входит в состав  «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1».

К числу других предприятий можно отнести:

- участок ДРСУ, обслуживающий дорогу на 44 км до перекрестка в сторону с.Алакуртти и автоподъезд ж-д.ст. Нямозеро (4км), управляющую компанию ООО «КомСервис»;

- периодически используемую пилораму в рабочем состоянии;

- Ковдозерское лесничество.

Сельское поселение Зареченск расположено в атлантико-арктической зоне умеренного климата.

По схематической карте климатического районировании для строительства территории России поселение  приурочено к району – П, подрайону – П А.

Климат территории морской с мягкой продолжительной зимой и прохладным коротким летом.

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции Кандалакша на основании СНиП 23-01-99 в таблицах 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3.

Таблица 1.1.1.1 - Климатическая характеристика по метеостанции Кандалакша

| №№ п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1.Климатические параметры холодного периода года |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -38 -34 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -35 -30 |
| 3 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,94 | -17 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, (С, | -44 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С, | 8,2 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха ( 0(С, | 184 -7,4( |
|  | ( 8(С, | 266 -3,9 |
|  | ( 10(С, | 286 -3,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 132 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | С |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,7 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8(С, | 3,7 |
| П. Климатические параметры теплого периода года |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| 14 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 15,8 21,1 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 19,1 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | 31 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 8,8 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 61 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 357 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 51 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | ЮВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Таблица 1.1.1.2. - Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -12,1 | -7,8 | -1,6 | 4,1 | 10,6 | 14,8 | 12,7 | 7.1 | 1,1 | -4,2 | -8,5 | 0,4 |

Таблица 1.1.1.3. - Повторяемость направлений ветра, %

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 22 | 8 | 5 | 30 | 26 | 0 | 3 | 6 |
| Февраль | 29 | 6 | 2 | 19 | 28 | 6 | 1 | 9 |
| Март | 48 | 5 | 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 16 |
| Апрель | 29 | 10 | 5 | 11 | 22 | 6 | 4 | 13 |
| Май | 20 | 9 | 6 | 13 | 26 | 8 | 8 | 10 |
| Июнь | 20 | 8 | 1 | 15 | 34 | 7 | 6 | 9 |
| Июль | 23 | 13 | 2 | 12 | 31 | 7 | 5 | 7 |
| Август | 23 | 10 | 1 | 15 | 31 | 6 | 5 | 9 |
| Сентябрь | 20 | 4 | 1 | 12 | 34 | 9 | 9 | 11 |
| Октябрь | 15 | 5 | 2 | 12 | 35 | 10 | 5 | 16 |
| Ноябрь | 22 | 7 | 5 | 16 | 32 | 6 | 4 | 8 |
| Декабрь | 54 | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| Год | 27 | 8 | 3 | 14 | 27 | 6 | 5 | 10 |

### Численность населения.

Численность населения сельского поселения Зареченск по периодам реализации схемы водоснабжения представлена в таблице:

Таблица 1.1.2.1.

| № | Населенные пункты | Современное состояние | 1 очередь 2018 год | Расчетный срок 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.п. Зареченск | 709 | 655 | 576 |

### Характеристика жилищно-коммунального сектора.

По данным формы статотчетности №1-МО  количество жилищного фонда  сельского поселения Зареченск составляет 25,9 тыс.м2 общей площади. Средний показатель жилищной обеспеченности по сельскому поселению равен 26,7 м2 общей площади на человека.

Около 70% жилищного фонда находится в муниципальной собственности.

Жилищный фонд размещен в 1-2 этажных жилых домах преимущественно  каркасно-засыпных (СЩО), По степени износа преобладают жилые дома, относящиеся к категории износа свыше 60%, такой жилищный фонд составляет 19,5тыс.м2 общей площади или 75,3% его общего объема. Большое количество жилищного фонда (18,6 тыс.м2 общей площади) отнесено к категории ветхого, в котором проживает 482 человека –более  половины численности населения сельского поселения.

## Существующее положение в сфере муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. Анализ структуры системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Зареченск, содержащий описание территориально-институционального деления на зоны действий предприятий, организующих водоснабжение сельского поселения.

### Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Водозабор расположен в теле плотины станции Иовской ГЭС. Насосная станция расположена на территории ГЭС. В ней находятся  2 насоса 1Д-200,  производительностью 160 куб.м/час каждый. Водоочистными сооружениями водопровод не оборудован.  Обеззараживание воды происходит в насосной станции при помощи установки  УОВ ЛАПЭК-25.

Общая протяженность водопроводных сетей  5,03 км. Глубина заложения водопровода составляет от 1 до 2,5 метров. Водопровод в поселке проложен в теплотрассах. Химические и бактериологические анализы воды  проводятся:

- в насосной станции на водозаборе, перед поступлением в водопроводную сеть;

-  в тупиковых участках (водопроводный кран в здании управления ООО «КомСервис).

Согласно уведомлению Роспотребнадзора, параметры воды по цветности (29 град.) не соответствуют санитарным нормам.

### 1.2.2. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

Систему водоснабжения можно разделить на две зоны:

- Водопровод воды от водозабора ГЭС до существующей уличной сети н.п.Зареченск.

- Водопровод до конечных потребителей.

### Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Таблица 1.2.3.1

| Наименование | Ед. изм. | Основное оборудование | Производительность насосов, куб.м/ч | Установленная производственная мощность, тыс.куб.м/сут. | Мощность кВт/ч | Год пос- тройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция н.п.Зареченск | м3/ сут | 2х1Д-200 | 2х160 | 2,9 | - | - |

### Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Таблица 1.2.4.1.

| Наименование | Материал | Протяженность ,м | Диаметр, м | Глубина заложения, м | Год пос- тройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети н.п.Зареченск | Сталь, металлопластик | 5030 | 0,035-0,15 | 1-2,5 | - |

## Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в зонах действия водозаборных сооружений.

### 1.3.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

Таблица 1.3.1.1.

|  | Статья расхода | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 35,80 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 35,80 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 1,432 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 4,00 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 34,30 |

### 1.3.2. Оценка фактических неучтённых расходов и потерь воды при её транспортировке по зонам действия источников.

Потери воды при ее транспортировке не учитываются.

### Наличие коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сети абонентам и анализ планов по установке приборов учёта.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в с.п. Зареченск необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения в зонах действия источников.

В период с 2013 по 2023 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселка. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах поселения.

В таблице приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на ВЗУ по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 2.6.1

| № п/п | Год | Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды на ВЗУ м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 2900,00 | 93,97 | 96,76 |
| 2 | 2014 | 2900,00 | 92,37 | 96,81 |
| 3 | 2015 | 2900,00 | 90,76 | 96,87 |
| 4 | 2016 | 2900,00 | 89,16 | 96,93 |
| 5 | 2017 | 2900,00 | 87,56 | 96,98 |
| 6 | 2018 | 2900,00 | 85,96 | 97,04 |
| 7 | 2019 | 2900,00 | 84,35 | 97,09 |
| 8 | 2020 | 2900,00 | 82,75 | 97,15 |
| 9 | 2021 | 2900,00 | 81,15 | 97,20 |
| 10 | 2022 | 2900,00 | 79,55 | 97,26 |
| 11 | 2023 | 2900,00 | 77,94 | 97,31 |

Как видно из таблицы, в настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, так же достаточный резерв сохранится до 2023 года.

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды за 2013 года составило 34,30 тыс.м3/год, в средние сутки 93,97 м3/сут., в сутки максимального водопотребления 112,77 м3/сут. К 2023 году ожидаемое потребление составит 28,45 тыс. м3/год, в средние сутки 77,94 м3/сут, в максимальные сутки расход составил 93,53 м3/сут.

### 1.4.2. Описание структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по зонам действия источников централизованной системы водоснабжения, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению.

В связи с тем, что отсутствует разбивка объемов по водозаборным сооружениям, так же отсутствует деление потребления населения по технологическим зонам, территориальный баланс рассчитать невозможно.

В представленной таблице 1.4.2.1. приведен баланс в целом по сельскому поселению Зареченск.

Таблица 1.4.2.1.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление, м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п. Зареченск | 34300 | 93,97 | 112,77 |
| 2 | Итого: | 34300 | 93,97 | 112,77 |

### Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: водоснабжение жилых зданий, водоснабжение объектов общественно-делового назначения, на водоснабжение промышленных объектов.

Прогноз выполнен на основании материалов генерального плана (прироста численности населения, объема планируемого строительства объектов жилой и социальной сферы).

Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение по типам абонентов представлен в таблицах 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1

| № п/п | Год | Потребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  |  | м3/год. | м3/год. | м3/год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2013 | 24100,00 | 4900,00 | 6800,00 |
| 2 | 2014 | 22589,08 | 4720,11 | 6405,86 |
| 3 | 2015 | 22195,36 | 4637,84 | 6294,21 |
| 4 | 2016 | 21804,08 | 4556,08 | 6183,25 |
| 5 | 2017 | 21412,80 | 4474,32 | 6072,29 |
| 6 | 2018 | 21021,52 | 4392,56 | 5961,33 |
| 7 | 2019 | 20627,79 | 4310,29 | 5849,67 |
| 8 | 2020 | 20236,51 | 4228,53 | 5738,71 |
| 9 | 2021 | 19845,23 | 4146,77 | 5627,75 |
| 10 | 2022 | 19453,95 | 4065,01 | 5516,79 |
| 11 | 2023 | 19060,23 | 3982,73 | 5405,14 |

### Сведения о фактических и ожидаемых неучтённых расходах и потерях воды при её передаче по водопроводных сетям (годовые, среднесуточные значения).

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 1432 м3 или 4%.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также реконструкция существующих сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозабор повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. К 2023 году плановая величина потерь должна составить 580 м3 или 2% от общего количества поднятой воды.

### Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть  (годовая, среднесуточная, максимальный суточная).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2023 год имеет следующий вид:

Таблица 1.4.5.1.

|  | Статья расхода | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 29,03 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 29,03 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 0,58 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 2 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 28,45 |

Таблица 1.4.5.2.

Территориальный перспективный водный баланс на 2023 год:

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление, м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п. Зареченск | 28450 | 77,94 | 93,53 |
| 2 | Итого: | 28450 | 77,94 | 93,53 |

Перспективный структурный водный баланс на 2023 год представлен в таблице 1.4.5.3.

Таблица 1.4.5.3.

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление м3/год | Среднее водопотребле-ние, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | 19060,23 | 52,22 | 62,66 |
| 2 | Бюджет | 3982,73 | 10,91 | 13,09 |
| 3 | Прочие потребители | 5405,14 | 14,81 | 17,77 |
| Итого: | 28448,10 | 77,94 | 93,53 |

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

### 1.5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

-  строительство нового водозабора из оз. Сушозеро и комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС) для централизованного водоснабжения н.п. Зареченска;

### 1.5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Объектов подлежащих реконструкции не планируется.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

### 1.6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов).

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений  не планируется.

### 1.6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства).

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что реконструкция участков водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопровода для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора не планируется.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей для перераспределения зон влияния источников воды не планируется.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надёжности водоснабжения.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что строительство магистральных сетей не планируется.

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что реконструкция участков водопроводной сети не требуется.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса необходимо произвести строительство новой насосной станции, нового водозабора и новых очистных сооружений.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, новое строительство и реконструкция резервуаров чистой воды не планируется.

### Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения.

Данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления  водоснабжением сельского поселения.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнуть эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения. Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

### Сведения о применяемых приборах коммерческого учёта водопотребления.

Приборы коммерческого учета устанавливаются в соответствии с                261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки.  Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров.

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

В настоящее время на ВОС используется технология бактерицидной обработки (при помощи бактерицидной лампы).

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.

### Планы мероприятий по достижению качества питьевой воды.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2013 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 14-Д от 06.09.1990 г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2017 и 2023г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 2.6.1.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 1.8.1.1.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2018г | 2 этап 2023г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | Строительство водозабора | шт. | 1 | 3200 | - | 3200 |
| 2. | Строительство водопровода | км. | 1,98 | 4702 | - | 4702 |
| 3. | Строительство водоочистных сооружений | шт. | 1 | 15000 | - | 15000 |
| 4. | Строительство насосной станции | шт. | 1 | - | 4000 | 4000 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 22902 | 25400 | 48302 |

# Глава 2. Схема водоотведения сельского поселения Зареченск.

## 2.1. Существующие положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

### 2.1.1. Структура сбора и очистки сточных вод сельского поселения.

Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод н.п. Зареченска осуществляется на канализационных очистных сооружениях с проектной мощностью – 864 м/сут., фактическая производительность составляет 135 м/сут. Выпуск очищенных стоков осуществляется в озеро Тутозеро Княжегубского водохранилища. Содержание загрязняющих веществ в выпуске превышает предельно допустимое содержание для рыбохозяйственных водоемов.

Протяженность главного коллектора 1,2 км, уличных сетей -4,9 км. Глубина заложения 1,6-2 м.

Дождевая канализация отсутствует повсеместно.

Населенные пункты Ковдозеро и Нямозеро оборудованы выгребными ямами.

### 2.1.2.	Канализационные очистные сооружения.

На территории с.п.Зареченск расположено 2 канализационных очистных сооружений, одна из которых не действует в связи с высокой степенью изношенности. В целях исключения аварийных ситуаций существует необходимость восстановления данных очистных сооружений.

### 2.1.3.	Утилизация осадков сточных вод.

Утилизация образующихся осадков отсутствует (используется для собственных нужд населения).

### 2.1.4.	Сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них.

Централизованная система водоотведения в с.п.Зареченск организована только в н.п.Зареченск. Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки и других социальных объектов по самотечным коллекторам поступают на действующие очистные сооружения.

Протяженность главного коллектора 1,2 км, уличных сетей -4,9 км. Глубина заложения 1,6-2 м.

### 2.1.5.	Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.1.5.1.

Территориальный баланс поступления сточных вод.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, м3/год | Среднее водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п.Зареченск | 30500 | 9,6 | 11,5 |

Таблица 2.1.5.2.

Структурный баланс поступления сточных вод

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетное водоотведение, м3/год | Среднее водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 24100 | 66,03 | 79,24 |
| 2 | Бюджет | 4800 | 13,15 | 15,78 |
| 3 | Прочие | 1600 | 4,38 | 5,26 |

### Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

В период с 2013 по 2023 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления и водоотведения жителями и предприятиями поселка.

В таблице приведены прогнозируемые объемы стоков, поступающих на КОС по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 2.3.6.1

| № п/п | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды на КОС м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 864 | 135,00 | 84,4 |
| 2 | 2014 | 864 | 132,24 | 84,7 |
| 3 | 2015 | 864 | 130,53 | 84,9 |
| 4 | 2016 | 864 | 128,44 | 85,1 |
| 5 | 2017 | 864 | 126,35 | 85,4 |
| 6 | 2018 | 864 | 124,45 | 85,6 |
| 7 | 2019 | 864 | 121,41 | 85,9 |
| 8 | 2020 | 864 | 118,37 | 86,3 |
| 9 | 2021 | 864 | 115,33 | 86,7 |
| 10 | 2022 | 864 | 112,29 | 87,0 |
| 11 | 2023 | 864 | 109,44 | 87,3 |

Как видно из таблицы, в настоящее время на КОС имеется резерв производственных мощностей, так же достаточный резерв сохранится до 2023 года.

### 2.1.7.	Безопасность и надёжность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории с.п.Зареченск.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

### 2.1.8.	Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

Результаты анализов ликвидаций самых крупных аварий, анализов работы аварийно-диспетчерской службы, анализов действия постоянного персонала в процессе ликвидации аварий отсутствуют.

### 2.1.9.	Воздействие на окружающую среду.

Одним из основных видов антропогенного воздействия на состояние водных объектов являются сбросы сточных вод предприятий различных отраслей, а также населенных пунктов в водные объекты. Существующие сооружения механической очистки в с.п. Зареченск обеспечивают требуемую глубину очистки хозбытовых сточных вод перед их сбросом в водные объекты.

Согласно паспортных данных завода-изготовителя концентрация загрязнений, поступающих на очистку сточных вод составляет:

- БПК полн - 250 мг/л;

- Взвешенные вещества - 200 мг/л;

- Азот аммонийный - 30 мг/л;

- Азот нитратный - 1 мг/л;

- Азот нитритный - 0,5 мг/л;

- Фосфор фосфатов - 6 мг/л;

При соблюдении технического регламента согласно инструкции по эксплуатации концентрация загрязнений очищенных сточных составляет не более:

- БПК полн - 3 мг/л;

- Взвешенные вещества - 4 мг/л;

- Азот аммонийный - 0,4 мг/л;

- Азот нитратный - 0,4 мг/л;

- Азот нитритный - 0,02 мг/л;

- Фосфор фосфатов - 0,2 мг/л;

- Нефтепродуктов - 0,03 мг/л.

### 2.1.10.	Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

Основными проблемами системы водоотведения с.п. Зареченск, требующими решения, являются:

- износ сетей водоотведения;

- необходимость реконструкции КОС.

## 2.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования  сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области

### 2.2.1.	Анализ действующих систем и схем водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области(раздельная,  хозяйственно-бытовая) с указанием зон распространения.

Схема водоотведения н.п.Зареченск  состоит из зоны хозяйственно бытовой канализации, которая принимает стоки от жилой застройки и соцобъектов, далее стоки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения.

Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод н.п. Зареченска осуществляется на канализационных очистных сооружениях с проектной мощностью – 864 м/сут.

### 2.2.2.  Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих водоотведение.

Организация, осуществляющая водоотведение на территории с.п.Зареченск ООО «КомСервис», собственником и балансодержателем является администрация муниципального образования сельское поселение Зареченск.

### 2.2.3. Анализ территорий муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Централизованной системой водоотведения не охвачены поселения Ковдозеро, Нямозеро.

## 2.3.  Канализационные очистные сооружения.

### 2.3.1. 	Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведённые реконструкции и т.д.).

Таблица 2.3.1.1

| Наименование | Зона обслуживания | Технология очистки | Проектная мощность, куб.м/сут. | Фактическая производительность, куб.м/сут. | Проведенные реконструкции | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь здания, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС н.п.Зареченск | территория н.п.Зареченск | Механическая (хлорная известь) | 864 | 135 | Нет | 1962 | 161,6 |

### 2.3.2. 	Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.

Выпуск очищенных стоков осуществляется в оз. Тутозеро Княжегубского водохранилища.  Анализ очищенных вод производит ФГУЗ ЦГиЭ в Кандалакшском и Терском районах Мурманской области

### 2.3.3. 	Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).

Очистные сооружения оснащены следующим оборудованием:

-  колодец – гаситель;

-  песколовка;

-  двухъярусный  отстойник;

-  ерш – смеситель;

- контактный резервуар;

- иловые площадки.

Производительность КОС составляет 864 куб.м. сутки.  Анализ очищенных вод производит ФГУЗ ЦГиЭ в Кандалакшском и Терском районах Мурманской области.

### 2.3.4.	Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.

Реагентная обработка воды не применяется.

### 2.3.5.	Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.

Технология обеззараживания очищенных стоков является хлорная известь. Раствор хлорной извести крепостью 10—15% приготовляют в специальных затворных баках. Из затворного бака раствор перепускают в растворные или рабочие баки, в которые добавляют чистую водопроводную воду для доведения крепости раствора до 2—5%. Из рабочих баков хлорная вода через дозирующий бачок поступает в смеситель. Для получения необходимого бактерицидного эффекта смесь хлорной воды со сточной выдерживают в течение 20—30 мин в специальных контактных резервуарах, устраиваемых по типу вертикальных или горизонтальных отстойников.

### 2.3.6.	Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учёта ресурсов.

Очистные сооружения обеспечены электроснабжением и теплоснабжением. Сведения о способах учёта ресурсов отсутствуют.

### 2.3.7.	Износ основного оборудования.

Степень износа основного оборудования КОС составляет 70%.

### 2.3.8.	Проектная, приведённая производительность очистных сооружений, в том числе с учётом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоёма-приёмника.

Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод н.п. Зареченска осуществляется на канализационных очистных сооружениях с проектной мощностью – 864 м/сут., фактическая производительность составляет 135 м/сут.

### 2.3.9.	Способы учёта сточных вод на всех стадиях от приёма в сеть водоотведения до выпуска.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей с.п.Зареченск осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

### 2.3.10.	 Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений.

Схемы зон водоотведения очистных сооружений представлены в                   п. 2.5.2.

### 2.3.11.	 Характеристика территории сельского поселения, канализуемой на каждые очистные сооружения (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).

Таблица 2.3.11.1.

| Тип территории | Количество населения, чел. | Объекты промышленности | Основные крупные абоненты |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п.Зареченск | 702 | - | ООО«КомСервис» |
|  |  |  | МУ СОШ №11 |
|  |  |  | МДОУ №41 |
|  |  |  | МБУ «Жилищный отдел» |
|  |  |  | МБУ КДЦ«Космос» |
|  |  |  | Зареченский Рыбкооп |
|  |  |  | Рувозерское лесничество |
|  |  |  | Амбулатория |
|  |  |  | Мурманский филиал ОАО СЗТ |
|  |  |  | Отделение связи |

### 2.3.12.	Организация аварийного обеспечения собственных нужд.

Аварийное обеспечение собственных нужд не предусмотрено.

### 2.3.13.	Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.

Замещение зоны водоотведения в случае ништатных ситуаций возможно при восстановлении и возобновлении работы ныне не действующих очистных сооружений №2.

### 2.3.14.	Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.

Прочие данные характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения отсутствуют.

## 2.4. Утилизация осадков сточных вод.

### 2.4.1	Описание способов утилизации образующихся осадков сточных вод.

Утилизация образующихся осадков отсутствует (используется для собственных нужд населения).

### 2.4.2.	Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации (площадей полигонов, производительности печей для сжигания и т.п.).

Баланс образующего осадка и производственных мощностей по его утилизации не учитывается.

### 2.4.3.	Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации.

Возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации отсутствуют.

## 2.5. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

### 2.5.1.	Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков,  присоединений внутриквартальной сети до приёмной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в сельском поселении.

Сети в н.п.Зареченск представлены в двух вариантах – керамические и чугунные. Хозяйственно- бытовые стоки от жилой застройки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения. Протяженность главного коллектора 1,2 км, уличных сетей -4,9 км. Глубина заложения сетей составляет 1,6-2 м.

### 2.5.2.	Карты (схемы) основных канализационных сетей.

### 2.5.3.	Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.

Таблица 2.5.3.1

| Населённый пункт | Протяжённость трубопроводов, км | Диаметр трубопроводов, м | Материал трубопроводов | Тип прокладки | Год постройки | Характеристики грунтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п.Зареченск | 6,1 | 0,1-0,2 | Чугун, керамика | Подземный | - | Вечномёрзлые |

### 2.5.4.	Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.

Данные о типе и количестве арматур отсутствуют.

### 2.5.5.	Описание насосных станций на канализационных сетях.

На территории н.п.Зареченск расположена станция перекачки стоков, на которой установлены насосы марки СД-80/32 производительностью 80 куб.м/час.

### 2.5.6.	Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

Аварийные выпуски и регулирующие резервуары на канализационных сетях отсутствуют.

### 2.5.7.	Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

Сведения о гидравлических режимах канализационных сетей отсутствуют

### 2.5.8.	Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).

Сведения об отказах канализационных сетей отсутствуют.

### 2.5.9.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.

Сведения о восстановлениях канализационных сетей отсутствуют.

### 2.5.10.	 Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Сведения и процедурах диагностики состояний канализационных сетей и планирования капитальных ремонтов отсутствуют.

### 2.5.11.	 Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.

Сведения об отказах канализационных сетей отсутствуют.

### 2.5.12.	 Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Сведения о средствах защиты  канализационных сетей от коррозии отсутствуют.

## 2.6. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

### 2.6.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.6.1.1

Территориальный баланс поступления сточных вод.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, м3/год | Среднее водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п.Зареченск | 30500 | 9,6 | 11,5 |

Таблица 2.6.1.2

Структурный баланс поступления сточных вод

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водоотведение, м3/год | Среднее водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 24100 | 66,03 | 79,24 |
| 2 | Бюджет | 4800 | 13,15 | 15,78 |
| 3 | Прочие | 1600 | 4,38 | 5,26 |

### 2.6.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений.

Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

### 2.6.3.	Наличие коммерческого приборного учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в с.п.Зареченск необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями Программы являются: перевод экономики рабочего поселка на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

В настоящий момент, приборами коммерческого учета оборудованы некоторые потребители, для обеспечения снижения неучтенных расходов и рационального использования коммунальных ресурсов работы по установки ПКУ необходимо продолжать.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 2.7 Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения.

### 2.7.1. 	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений  и расчётным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчётных элементов территориального деления).

Данные для проведения ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения предоставлены не были. В случае предоставления данных схема может быть дополнена.

### 2.7.2.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удалённого абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.

Сведения о результатах гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения отсутствуют.

### 2.7.3.	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

В настоящее время на КОС имеется резерв производственных мощностей, так же достаточный резерв сохранится до 2023 года. Однако в связи с высокой степенью износа зданий и оборудования, превышением предельно допустимого количества загрязняющих веществ в выпуске для рыбохозяйственных водоемов необходимо строительство новых комплексных очистных сооружений с обеспечением технологического процесса современным высокоэффективным оборудованием с системой очистки воды с целью доведения ее параметров по цветности до нормативных.

## 2.8. Безопасность и надёжность централизованных систем водоотведения.

### 2.8.1. Анализ последствий полного прекращения процесса очистки на самых крупных очистных сооружениях муниципального образования, оценка экологического ущерба.

Полное прекращение процесса очистки на очистных сооружениях с.п.Зареченск приведет к серьезным экологическим последствиям. Во избежание возникновения данной ситуации необходимо строительство новых очистных сооружений с использованием современного оборудования и систем автоматизации.

### 2.8.2.	Анализ последствий аварийных ситуаций на объектах, использующих в производственном процессе ядовитые вещества.

Во избежание аварийных ситуаций на действующих очистных сооружениях необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений.

## 2.9. Управляемость централизованных систем водоотведения.

### 2.9.1. Результаты анализа ликвидаций самых крупных аварийных событий на централизованных системах водоотведения.

Сведения о результатах крупных аварий отсутствуют.

### 2.9.2. Результаты анализа работы аварийно-диспетчерских служб в период диагностирования и ликвидации последствий инцидентов.

Сведения о результатах работы аварийно-диспетчерских служб в период диагностирования и ликвидации последствий инцидентов отсутствуют.

### 2.9.3. Результаты анализа действий постоянного персонала в процессе ликвидации инцидента.

Сведения о результатах действий постоянного персонала в процессе ликвидации инцидентов отсутствуют.

### 2.9.4. Результаты анализа использования информационно-аналитических систем, компьютерных симуляторов и тренажёров.

Сведения об использовании информационно-аналитических систем, компьютерных симуляторов и тренажёров отсутствуют.

### 2.9.5. Результаты анализа состояния систем телеметрии.

Сведения о состоянии систем телеметрии отсутствуют.

## 2.10.  Воздействие на окружающую среду.

### 2.10.1. Результат анализа сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через узлы аварийного перелива.

Сведения о результатах анализа сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через узлы аварийного перелива отсутствуют.

### 2.10.2. Анализ шумовых воздействий действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон.

Сведения о результатах анализа шумовых воздействий действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон отсутствуют.

### 2.10.3. Анализ воздействия на окружающую среду полигонов и хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод.

Сведения о результатах анализа воздействия на окружающую среду полигонов и хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод отсутствуют.

### 2.10.4.  Анализ воздействия на окружающую среду при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о воздействии на окружающую среду при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

## 2.11. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах.

### 2.11.1.	Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).

Основными проблемами системы водоотведения с.п. Зареченск, требующими решения, являются:

- износ сетей водоотведения;

- необходимость строительства новых КОС.

### 2.11.2. Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.

Существующей проблемой в развитии централизованных систем водоотведения является высокий износ сетей водоотведения и оборудования очистных сооружений, отсутствие современного оборудования и материалов.

### 2.11.3	. Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).

В настоящее время проблемным полем является отсутствие утилизации образующихся осадков сточных вод. Осадки используются для собственных нужд населения. Для решения проблемы при реконструкции существующих КОС необходимо предусмотреть обеспечение технологического процесса очистки сточных вод современным высокоэффективным оборудованием, автоматизацией технологического процесса, автоматическим контролем с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоём.

- предотвратить возможный экологический ущерб.

Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных водбудет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков.

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуется зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

## 2.12.  Перспективные расчётные расходы сточных вод.

### 2.12.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод (годовое, среднесуточное).

Таблица 2.12.1.1

| № п/п | Год | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Прочие | Бюджет |
|  |  | м3/год | м3/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2013 | 24100,00 | 1600,00 | 4800,00 |
| 2 | 2014 | 23725,09 | 1575,26 | 4725,50 |
| 3 | 2015 | 23351,20 | 1550,44 | 4651,03 |
| 4 | 2016 | 22977,31 | 1525,61 | 4576,55 |
| 5 | 2017 | 22603,42 | 1500,79 | 4502,09 |
| 6 | 2018 | 22263,52 | 1478,22 | 4434,39 |
| 7 | 2019 | 21719,68 | 1442,11 | 4326,07 |
| 8 | 2020 | 21175,83 | 1406,00 | 4217,75 |
| 9 | 2021 | 20631,99 | 1369,89 | 4109,42 |
| 10 | 2022 | 20088,15 | 1333,78 | 4001,10 |
| 11 | 2023 | 19578,30 | 1299,93 | 3899,55 |

### 2.12.2.	 Структура водоотведения, которая определяется по отчётам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений  по кадастровым и планировочным кварталам муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты.

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения с.п.Зареченск представлена в таблице.

Таблица 2.12.2.1.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Существующий, м3/год | Планируемый, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | н.п. Зареченск | 30500,00 | 24777,78 |

### 2.12.3.	 Максимальный расчётный расход сточных вод в расчётном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трёх- или пятилетний период).

Таблица 2.12.3.1

| Наименование населенных пунктов | Год | Максимальное водоотведение, куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| н.п. Зареченск | 2013 | 100,27 |
|  | 2014 | 98,72 |
|  | 2015 | 97,16 |
|  | 2016 | 95,61 |
|  | 2017 | 94,05 |
|  | 2018 | 92,64 |

## 2.13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения.

### 2.13.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что необходимо строительство новых комплексных очистных сооружений с обеспечением технологического процесса современным высокоэффективным оборудованием с системой очистки воды с целью доведения ее параметров по цветности до нормативных.

Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около           97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков.

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

### 2.13.2.	 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Планируется реконструкция аварийного септика.

Таблица 2.13.2.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № | Наименование работ и затрат | Ед. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  | 1 этап до 2018г | 2 этап до 2023г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | с.п.Зареченск |
| 1.1 | Строительство новых комплексных КОС с технологической линией термической сушки осадков сточных вод | шт. | 1 | 245000 | - | 245000 |
| 1.2 | Восстановление аварийного септика | шт. | 1 | 600 | - | 600 |

## 2.14.  Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.

### 2.14.1. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объёма сточных вод в существующих районах сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, реконструкция и новое строительство канализационных сетей и объектов на них обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах с. п. Зареченск не планируется.

### 2.14.2.	 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объёма сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования сельское поселение Зареченск  Кандалакшского района Мурманской области под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что реконструкция и новое строительство канализационных сетей и объектов для обеспечения сбора и транспортировки сточных вод во вновь осваиваемых районах н.п. Зареченск не планируется.

### 2.14.3.	 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях и объектах на них для обеспечения нормативной надёжности водоотведения.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что требуется реконструкция канализационных сетей и сетевых колодцев для обеспечения нормативной надёжности водоотведения.

### 2.14.4.	 Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Планируется реконструкция канализационных сетей и сетевых колодцев в н.п. Зареченск протяжённостью 6.1 км с заменой на современные полиэтиленовые трубы.

Таблица 2.14.4.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № | Наименование работ и затрат | Ед. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  | 1 этап до 2018г | 2 этап до 2023г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | с.п.Зареченск |
| 1.1 | Поэтапный капитальный ремонт сетевых колодцев и замена трубопроводов на современные пластиковые канализационные трубы | км | 6,1 | - | 13153 | 13153 |

### 2.14.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что новое строительство и реконструкция насосных станций не планируется.

### 2.14.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что новое строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не планируется

### 2.14.7.	 Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Данной схемой предлагается внедрить проект с высокоэффективной энергосберегающей технологией - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации этого проекта предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий,

- обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

### 2.14.8.	 Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Приборы коммерческого учёта устанавливаются в соответствии с                261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 2.15.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 2.15.1. Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения на водный бассейн.

Строительство нового комплекса КОС позволит увеличить эффективность очистки сточных, снизив вредное воздействие на водные объекты, так же позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения.

### 2.15.2.	 Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству канализационных сетей на водный бассейн.

Применяемые при реконструкции канализационных сетей полиэтиленовые трубы получили наибольшее распространение в развитых странах мира благодаря не столько сравнительно невысокой себестоимостью производства, в основном методом экструзии, сколько комплексом эксплуатационных свойств:

- полная инертность к атмосферной и подземной коррозии с хорошей химической стойкостью к воздействию агрессивных сред определенных составов; сроки эксплуатации при выполнении требований по укладке и эксплуатации не менее 50 лет;

- установленная санитарно-гигиеническими и экологическими службами департаментов разных стран безопасность и безвредность для здоровья людей и окружающей среды;

- очень низкая шероховатость поверхности и практическое отсутствие наслоений при эксплуатации вязких сред;

- минимальный абразивный износ при транспортировке сред с твердыми включениями в сравнении с трубами из других материалов;

- хорошее сопротивление гидравлическим ударам;

- инертность к воздействию блуждающих токов;

- небольшой удельный вес и легкая транспортировка при намотке в бухты;

- высокая ремонтопригодность и образование сварных соединений с прочностью, превосходящей прочность на разрыв самого материала.

### 2.15.3.  Результаты оценки воздействия на окружающую среду мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

Благодаря строительству технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использованию при строительстве КОС позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.